## 第二页4.临时用电作业
临时用电作业步骤、安全防范措施及审批
电源接入点及工作电压等级 |  | 是否带电作业
作业步骤 | 主要安全风险 | 安全防范措施
一、作业前 1.施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应编制临时用电工程组织设计(施工现场临时用电工程方案)。 2.明确用电设备类型（如电焊机、照明、电动工具）、功率、数量及使用时长，计算总负荷，选择合适的配电箱和电缆规格。 3.作业人员需持电工证上岗，禁止非电工操作；明确电工、监护人员职责。 4.配电箱：检查是否为防雨、防砸型，门锁完好，内部漏电保护器（额定动作电流≤30mA，动作时间≤0.1s）、空气开关灵敏有效。 5.电缆与线路：绝缘层无破损，埋地敷设需穿保护管（深度≥0.7m），架空时离地高度≥2.5m，禁止缠绕金属物。 6.用电设备：金属外壳需可靠接地（接地电阻≤4Ω），手持电动工具需符合Ⅱ类或Ⅲ类安全标准。 7.避开潮湿、腐蚀区域及易燃易爆场所，临时线路与热力管道、建筑物保持安全距离，禁止在脚手架上随意架设电缆。 二、作业中 1.按“三级配电、二级保护”原则布置：总配电箱→分配电箱→开关箱，开关箱与设备距离≤3m，实行“一机一闸一漏保”。 2.接地系统采用TN - S接零保护，PE线（黄绿双色线）与工作零线分开敷设，配电箱重复接地不少于3处。 3.埋地电缆需铺设警示带，架空线路用绝缘子固定，严禁使用金属裸线绑扎；临时照明灯具金属外壳接地，行灯电压≤36V（潮湿环境≤12V）。 4.设备接线由电工操作，严禁带电作业，线头绝缘包裹严密，配电箱门关闭上锁并张贴“有电危险”标识。 5.通电前检查。核对线路连接是否正确，用绝缘电阻表（兆欧表）测试电缆绝缘电阻（≥0.5MΩ），检查接地电阻值是否达标。 6.通电与验收。先合总配电箱开关，再依次合分配电箱、开关箱，观察漏电保护器是否正常，设备启动时有无异常声响、发热现象。 三、作业后 1.临时用电工程应经总承包单位和分包单位共同验收，合格后方可投入使用。 2.验收合格后，在配电箱上悬挂“已验收合格”标识，注明用电负责人及联系电话。 3.断电与拆除。作业结束后，按“开关箱→分配电箱→总配电箱”顺序断电，拆除线路时先拆负荷侧，再拆电源侧，严禁带负荷拆线。电缆、配电箱等材料及时回收，不得长期搁置现场。 3.现场清理。清理废弃线缆、工具，恢复地面或建筑物原貌。 | 触电 | 1.用电结束后，配电箱分闸没有按照规范要求断电上锁。 2.在开关上接引、拆除临时用电线路时，其上级开关应断电上锁并加挂安全警示牌，作业前先在开关上下接线端逐项验电。 3.临时用电专用电力系统应采用三级配电系统、二级剩余电流动作系统保护和 TN-S 系统。 4.临时用电电源（总配电箱、分配电箱和三级开关箱）施工、安装应符合有关安全技术规范的要求，并有良好接地。接地体应使用角钢、扁钢、表面光滑的圆钢，并测量接地电阻值符合规范要求，禁止使用螺纹钢做接地体。 5.配电箱内应安装隔离电器或具有明显可见分断点的断路器，应安装符合规范要求的漏电保护器。其中总配电箱中漏电保护器的动作电流应不大于30mA，动作时间应不大于0.1s，且漏电动作电流和动作时间的乘积不应大于30mA·s。 6.施工现场严禁使用民用电线和民用插座，不得使用移动式多路电缆插线盘（属于“一闸多接”，不符合“一机一闸一保护”）。 7.严禁单相负荷使用三相开关控制；严禁大容量开关控制小容量负荷；严禁将电缆或电线芯线直接插入插座或将芯线挂在电源开关上及缠绕在电源线缆裸露部位。 8.临时用电线路应采用耐压等级不低于500V的绝缘导线；现场用电线路应采用绝缘良好的软导线或电缆，不得有破皮、老化、漏电、绝缘裂纹等现象，电缆线路还应考虑避免机械损伤和介质腐蚀。 9.临时用电设备（包括临时配电箱）的金属外壳必须与PE 线连接；工作零线（N 线）必须通过总漏电保护器。配电箱的电器安装板上必须设 N 线端子和 PE 线端子板，N 线端子板必须与金属电器安装板绝缘，PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。 10.保护零线（PE 线）必须在总配电箱处、配电系统的中间处和末端处做重复接地。 11.电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆且绝缘完好，电缆长度不应大于 30m，不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的中性导体。连接到电焊钳上一端的导线，至少有5m为绝缘软导线。交流电焊机械应配装防二次侧触电保护器。电焊机二次回流线应牢固连接在焊件本体，焊钳和焊钳导线应完整无损、绝缘良好，电焊机二次线缆接头应连接紧固，并进行绝缘处理。电焊机必须装有独立的专用电源开关，其容量应符合要求。焊机超负荷时，应能自动切断电源，禁止多台焊机共用一个电源开关。 12.超过安全电压的手持式、移动式电动工器具应逐个配置符合规范要求的漏电保护器和电源开关。定期对工具绝缘电阻进行测量，绝缘电阻值不应小于 JGJ/T 46 规定的数值。 13.照明应符合作业及场所要求，金属外壳应与保护接地导体（PE）电气连接，照明开关箱内应装设隔离开关、短路与过载保护电器和剩余电流动作保护器。隧道、高温、潮湿、有导电灰尘等场所照明电源电压应不大于36V。 14.进入受限空间作业必须使用安全行灯，行灯电压不应超过 36V；在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业，行灯电压不应超过 12V；行灯手柄应绝缘良好，电源线采用橡胶护套软电缆，灯泡外部应有金属保护罩；行灯变压器必须使用双绕组安全隔离变压器，严禁使用自耦变压器。 15.灯具与支架应有绝缘隔离，灯具金属外壳应采取保护接零，不得直接将照明灯具绑在脚手架杆上使用。 16.对需埋地敷设的电缆线路应设有走向标志和安全标志；电缆埋地深度不应小于 0.7 米，穿越道路时应加设防护套。 17.临时用电架空线应采用绝缘铜芯线，并架设在专用电杆或支架上，其最大弧垂与地面距离，在作业现场不低于2.5米，穿越机动车道不低于5米。
| 高处坠落 | 1.所用登高梯子、单梯梯角采取防滑措施或派人把扶梯，合梯中间设拌绳，且均有人监护。 2.作业人员高处作业必须正确使用安全带。 3.按施工现场临时用电安全技术规范要求电杆埋深为杆长的1/10加0.6m。
| 物体打击 | 1.手持砂轮机防护罩应牢固，打磨时应有防止火花飞溅措施，砂轮转向应向外，不得反向打磨，且作业人员应佩戴防护镜。 2.作业人员应使用工具袋放置工具，或者将工具和其它物品摆放在可靠位置，使用绳索或按照监护人员指挥传递工具或其它物品，不得随意抛扔。
| 火灾、爆炸 | 1.普通灯具与易燃物距离不宜小于 300mm；对于自身发热较高灯具与易燃物距离不宜小于 500mm，且不得直接照射易燃物。达不到规定安全距离时，应采取隔热措施。 2.焊接现场不得有易燃、易爆物品发电机式直流电焊机的换向器应经常检查和维护，应消除可能产生的异常电火花。 3.配电箱附近应设置灭火器材，周围不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质。 4.火灾爆炸危险场所应使用相应防爆等级的电源及电气元件，并采取相应的防爆安全措施。 5.临时用电线路宜沿支架敷设，电缆与金属支架之间应采用绝缘物可靠隔离，绑扎线绳应采用绝缘线，经过火灾爆炸危险场所以及有高温、振动腐蚀、积水及产生机械损伤等区域时不应有接头，并应采取相应保护措施。 6.在运行的火灾爆炸生产装置、罐区盒具有火灾爆炸危险场所内不应接临时电源，确需时应对周围环境进行可燃气体检测分析，分析结果符合规范要求。 7.火灾爆炸危险场所应采用防爆开关盒灯具，临时用电线缆接头应使用防爆接线盒。
周边危险禁入区域告知 | 周边与作业无关的危险禁入区域包括：
作业批准时限：自 年 月 日 时 分至 月 日 时 分止 作业负责人（签字） ： 作业单位现场监护人（签字）： 作业单位审批人（签字）： 发包单位作业审批人（签字）：
涉及此项作业及辅助作业人员交底确认： 本人知晓作业内容、安全风险、安全措施、相关制度要求以及作业区域禁入范围。 签字：