## 第二页5.动土作业
动土作业步骤、安全防范措施及审批
作业步骤 | 主要安全风险 | 安全防范措施
一、作业前 1.检查安全防护设备（安全帽、反光背心、防砸鞋等）和个体防护用品配备齐全； 2.对作业区域进行地下设施勘查； 3.根据土质、深度编制专项施工方案； 4.检查机械设备（挖掘机、打桩机等）液压系统、制动装置、钢丝绳磨损情况，试运行确认无异常。 二、作业中 1.分层开挖，每层深度不超过1m，严禁"掏洞式"或"悬崖式"开挖，挖出的土方距坑边≥1m，堆高≤1.5m； 2.遇不明管道或电缆时立即停工，采用人工挖掘暴露30cm以上确认性质。 3.使用打桩/钻探作业时，桩机支腿必须全部展开并垫设6cm厚钢板，确保机身水平度偏差＜1°； 4.深度＞1.5m的坑槽必须设置应急逃生梯（坡度≤45°），每50m²配置一台强制通风设备； 5.雷雨天气立即停止作业，暴雨后检查边坡渗水情况，积水深度超30cm需先排水后施工； 6.机械回转半径内（挖掘机≥5m）严禁站人，指挥人员站位距机械≥3m且处于司机可视范围。 三、作业后 1.及时回填或覆盖坑洞，临边设置钢制防护网（承重≥200kg/m²）并悬挂"当心坠落"警示牌； 2.对地下设施保护结构（如套管、混凝土包封）进行确认无损伤； 3.拆除警戒线，整理工具，恢复现场环境。 | 地下设施破坏风险 | 1.作业前联系业主单位（水、电、汽、工艺、设备、消防、安全等部门）获取地下管线等分布图，确认隐蔽设施位置，并办理动土作业审批票； 2.作业时用人工探坑（30cm以内）、管线探测仪等方式实地确认位置、深度、走向；严禁仅凭图纸或经验开挖，尤其在老旧厂区、道路周边作业。
| 土方坍塌风险 | 1.针对开挖深度、土壤类型（沙土、黏土）制定方案； 2.开挖深度≤1.5米可直壁开挖；＞1.5米需按规范放坡（沙土边坡坡度不陡于1:1.5，黏土不陡于1:1），或采用钢板桩、沙袋、护坡网等支护措施； 3.规划渣土堆放区（距离边坡≥1.2米，避免堆载压垮边坡）和人员/车辆通道。 4.超过2m的深基坑需设置边坡支护或挡土板，潮湿环境需增加降水措施； 5.设置硬质围挡（高度≥1.8m）和警示灯带，夜间作业增设LED爆闪灯，非作业人员禁止进入警戒区（半径≥1.5倍坑深）； 6.安排专人全程监护边坡状态，若发现裂缝、土方松动、边坡渗水，立即停止作业，组织人员撤离，并用沙袋回填或加固边坡；降雨后需重新检查边，确认无风险后方可复工。
| 人员伤害风险 | 1.人员进入作业区必须戴安全帽，严禁在机械作业半径内停留，横过车辆通道时“一停二看三通过”； 2.挖掘机、土方车等作业前检查制动、灯光、防护装置，作业半径内设置警戒区，严禁超载、超速（作业区车速≤5km/h）
| 环境与应急风险 | 1.采光、夜间作业照明符合作业要求； 2.作业现场四周已设警戒区。 3.强降雨等恶劣天气，影响作业安全的，要禁止露天动土作业，具备条件恢复施工时，要对作业现场进行全面检查，无异常情况方可恢复施工作业； 4.作业完成后需消除残留风险，避免对后续活动造成影响（如：及时回填土方，恢复地面平整，移除临时支护设施，清理作业现场的渣土、工具等）。
周边危险禁入区域告知 | 周边与作业无关的危险禁入区域包括：
作业批准时限：自 年 月 日 时 分至 月 日 时 分止 作业负责人（签字） ： 作业单位现场监护人（签字）： 作业单位审批人（签字）： 业主单位会审人员（签字）： 业主单位作业审批人（签字）：
涉及此项作业及辅助作业人员交底确认： 本人知晓作业内容、安全风险、安全措施、相关制度要求以及作业区域禁入范围。 签字：