## 盲板抽堵作业
盲板抽堵作业步骤、安全防范措施及审批
作业步骤 | 主要安全风险 | 安全防范措施
一、作业前准备 1.核对盲板编号、规格、材质（LNG必须用304/316不锈钢） 2.对作业人员进行安全交底，明确LNG低温、易燃易爆风险。 3.穿戴防静电服、低温防冻手套、护目镜、防静电鞋。 4.准备防爆工具、可燃气体检测仪、警戒带、应急器材。 二、工艺系统处置 1.关闭盲板段上下游阀门。 2.对管线进行泄压，确认压力降至常压。 3.使用氮气吹扫置换，确保无LNG液体残留。 4.检测合格： 可燃气体浓度 ≤ 5%LEL 氧含量 19.5%～23.5% 三、现场警戒与监护 1.设置3～5m警戒区，30m内严禁动火。 2.作业前，必须由作业负责人与生产单位确认，确认警戒区内及周边无任何同时进行的动火、起重、高处、临时用电等可能产生相互影响的作业。 3.监护人必须是经过培训合格人员，作业中全程不得离岗。 4.作业人员站在上风向，避开法兰正面喷射方向。 四、盲板抽堵操作步骤 1.对角、均匀松动法兰螺栓，严禁猛敲、硬撬。 2.最后留1～2颗螺栓不完全拆下，确认无压力、无泄漏。 3.完全拆除螺栓，轻轻移开法兰，检查密封面有无损伤、杂物。 4.抽盲板： 取出原有盲板，清理密封面，装新垫片，复位法兰。 5.堵盲板： 在物料来源侧加装盲板，两侧加垫片，居中摆正。 6.对角均匀紧固螺栓，防止偏斜、泄漏。 五、作业后检查与恢复 1.核对盲板位置、确保无错装、无漏装、无漏拆。 2.对法兰进行气密试验，保压无压降、无泄漏。 3.清理工具、杂物，拆除警戒标识。 | 1.火灾爆炸风险 LNG易燃易爆，盲板抽堵时残留LNG泄漏，遇静电、铁器敲击火花、非防爆电器等易发生燃烧爆炸。 2.低温冻伤风险 LNG温度约-162℃，泄漏后接触皮肤会造成严重低温冻伤，还可能导致设备、管线脆裂损坏。 3.窒息缺氧风险 LNG快速气化会大量消耗空气中氧气，造成作业区域氧含量降低，引发人员窒息、头晕甚至昏迷。 4.压力喷射伤人风险 系统未彻底泄压、阀门内漏，拆法兰时残余压力导致LNG或气体喷射，造成冲击、冻伤、中毒伤害。 5.静电与火花风险 作业人员未防静电、使用非防爆工具，易产生火花，引燃泄漏的可燃气体。 6.交叉作业风险 周边同时进行动火、易引发连锁事故。 7.盲板错装漏装风险 抽堵混乱，导致系统隔离失效。 | 一、作业前工艺处置防范措施 1.严格系统隔离：关闭作业管线上下游所有阀门。 2.彻底泄压排料：将管线内压力缓慢泄至常压，确认系统与大气相通，并观察压力表无回升,反复确认无残余压力，严禁带压开展盲板抽堵作业，防止物料喷射伤人。 3.气体检测管控：作业前30分钟内检测，检测点位于作业法兰的缝隙处、管线底部等关键部位，并需检测足够长时间以确保数据稳定。确保可燃气体浓度≤爆炸下限（LEL）5%、氧含量19.5%-23.5%，检测不合格严禁开工。 二、人员与防护用品防范措施 1.人员资质管控：作业人员必须持危险化学品操作证上岗，无资质人员严禁参与作业。 2.专项安全交底：作业前由作业负责人开展全员交底，明确作业风险、操作流程。 3.劳保用品穿戴：作业人员必须穿戴防静电工作服、防静电鞋、低温防冻服、防冻手套。 4.监护专人专岗：安排专职监护人全程现场监护，不得离岗 三、现场作业操作防范措施 1.防爆作业要求：全程使用铜制等防爆工具，严禁铁器敲击、摩擦法兰及管线；使用防爆照明、防爆检测设备，杜绝一切火花源。 2.现场警戒隔离：作业点设置3-5m警戒区，悬挂警示标识，30m范围内严禁动火，非防爆电器，无关人员禁止进入警戒区。 3.规范操作流程：拆卸、紧固法兰螺栓必须对角均匀操作，严禁野蛮拆装；盲板加装需放在物料来源侧，按编号对应位置安装，杜绝错装、漏装。 四、作业后收尾防范措施 1.作业质量核查：作业完成后，确认抽堵到位，对法兰进行气密试验，保压无压降、无泄漏方可验收。 2.现场清理恢复：及时清理作业工具、废料，拆除警戒带、警示标识，解除阀门上锁挂牌，恢复现场原貌。 五、应急专项防范措施 1.泄漏应急：发现LNG泄漏立即停工，在确保安全的前提下，尝试远程关闭上下游阀门。严禁在泄漏区域操作非防爆电气开关。立即启动警报，疏散无关人员至上风向至少50米外。 2.冻伤应急：若发生低温冻伤，立即送医，严禁揉搓、火烤、冰敷。
周边危险禁入区域告知
作业批准时限：自 年 月 日 时 分至 月 日 时 分止 作业负责人（签字） ： 作业单位现场监护人（签字）： 作业单位审批人（签字）： 业主单位作业审批人（签字）：
涉及此项作业及辅助作业人员交底确认： 本人知晓作业内容、安全风险、安全措施、相关制度要求以及作业区域禁入范围。 签字：